## Valores_REALES
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 14 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 16.1 | 11.2 | 9.8 | 12.6 | 13.3 | 14.7 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 5.7 | 6.3 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 10 | 9.9005 | 9.7911 | 9.6717 | 9.5424 | 9.428 | 9.3485 | 9.2788 | 9.1893 | 9.0948 | 8.9904 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 10.268 | 7.5175 | 4.5435 | 1.3485 | 5.7536 | 14.3445 | 16.255 | 11.9811 | 10.7017 | 8.0642 |  | Presión instantánea
Valores simulados sobre el .inp

## MEDIDAS
|  | CV | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00
Dem | J1 | 0.05 | 16.2578 | 16.1359 | 16.0157 | 18.3601 | 17.0165 | 11.2712 | 9.9359 | 12.2293 | 12.7587 | 13.9376 |  | (Demanda media en intervalo)
Dem | J2 | 0.05 | 6.1944 | 6.6288 | 7.3257 | 8.0772 | 7.4542 | 4.8751 | 4.0968 | 5.8335 | 6.0602 | 5.8691 |  | (Demanda media en intervalo)
Niv.ini | T1 | 0.02 | 10.1016 | 9.7814 | 9.8601 | 10.0498 | 9.3987 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Nivel instantáneo
Pr | J1 | 0.015 | 10.3844 | 7.6795 | 4.4373 | 1.3656 | 5.8486 | 14.3058 | 16.188 | 11.8881 | 11.0164 | 8.0811 |  | Presión instantánea
Valores simulados + RUIDO (acorde al CV)

## Valores_Ajustados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | COEF. CORR. VALORES REALES vs AJUSTADOS
Dem | J1 | 14.1058 | 15.4241 | 16.6891 | 18.0228 | 16.0217 | 11.785 | 10.7835 | 13.1503 | 13.736 | 16.0613 | 0.98556
Dem | J2 | 5.8821 | 6.5087 | 7.4666 | 8.0119 | 7.2633 | 4.9711 | 4.2408 | 6.043 | 6.2806 | 6.2455 | 0.97141
Niv.ini | T1 | 10.0385 | 9.9594 | 9.92 | 9.7439 | 10.042 | 10.2795 | 10.4905 | 10.6821 | 10.826 | 10.9381 | -0.87524
Pr | J1 | 10.3218 | 7.6689 | 4.4405 | 1.3655 | 5.8428 | 14.385 | 16.406 | 11.9582 | 11.073 | 8.1295 | 0.99965
Niv.fin | T1 | 9.9391 | 9.8503 | 9.7998 | 9.6144 | 9.9262 | 10.1962 | 10.4157 | 10.5866 | 10.7264 | 10.8272

## Residuos Normalizados
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 2.8835 | 0.96247 | -0.92839 | 0.40207 | 1.2816 | -1.0493 | -2.0432 | -1.7129 | -1.7293 | -3.335
Dem | J2 | 2.8835 | 0.96247 | -0.92838 | 0.40206 | 1.2817 | -1.0493 | -2.0431 | -1.7128 | -1.7292 | -3.3349
Niv.ini | T1 | 0.43184 | -0.25082 | -1.252 | 1.2332 | -17.4974 | -14.9349 | -13.2035 | -13.758 | -13.4009 | -12.8353
Pr | J1 | 2.8955 | 0.96006 | -0.95466 | 0.44078 | 1.0198 | -1.221 | -2.1931 | -1.8819 | -1.8988 | -3.5099
Niv.fin | T1 | -1.1472 | 0.060679 | 1.4243 | -1.2928 | 17.5946 | 16.5975 | 15.7878 | 15.162 | 14.6509 | 14.28

## CV posterior
|  | 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00
Dem | J1 | 0.022844 | 0.020899 | 0.020337 | 0.02067 | 0.021743 | 0.023676 | 0.025346 | 0.022142 | 0.021551 | 0.017626
Dem | J2 | 0.049331 | 0.047176 | 0.044652 | 0.046156 | 0.04704 | 0.045442 | 0.045351 | 0.043818 | 0.04377 | 0.043372
Niv.ini | T1 | 0.013918 | 0.01138 | 0.009905 | 0.008907 | 0.008264 | 0.00771 | 0.007218 | 0.006823 | 0.0065 | 0.00623
Pr | J1 | 0.014945 | 0.014952 | 0.01497 | 0.015 | 0.014983 | 0.014219 | 0.013503 | 0.014583 | 0.014679 | 0.014814
Niv.fin | T1 | 0.014003 | 0.011465 | 0.009994 | 0.008998 | 0.008332 | 0.007741 | 0.00724 | 0.006858 | 0.006536 | 0.006272